## ТП и КЛ 6кВ по энергии
Расчет технологических потерь элетроэнергии при ее передаче из сетей ООО «Энергия» в сети Потребителя
Наименование организации Потребителя: ОАО «***»
Адрес объекта:________ |  |  |  | ТП № | 453 | (счетчик №797198)
Расчет потерь в силовом трансформаторе и кабельной линии
1. Потери электроэнергии в трансформаторе рассчитываются по формуле:
∆Wт = ∆Wхх + (∆Wн1 х Wт/100) , кВт*час
где | ∆Wxx = ∆Рxx х То х (Ui /Uном)2 - потери холостого хода силового тр-ра, кВт*час;
∆Wн1 = (∆Wн / Wт) х 100% - относительные нагрузочные потери силового тр-ра, %;
∆Wн = Кк х ∆Рср х Тр х Кф2 - нагрузочные потери силового тр-ра, кВт*час;
Кф2 = (1+2Кз)/3Кз ― квадрат коэффициента формы графика за расчетный период, у.е.;
Кз = [Wт / (Sн х Тр х cosφ)] х 10-3 - коэффициент загрузки тр-ра ( заполнения графика), у.е.;
∆Рср = 3 х I2ср х R х 10-3 - потери мощности в силовом тр-ре, кВт;
Iср=Wт /(√3 х Uср х Тр х cos φ) – средняя нагрузка за расчетный период, А;
R = (∆Ркз х U2ном /S2ном) х 10-3 - активное сопротивление силового тр-ра, Ом;
Кк ― коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (справочная величина, принимается равным 0,99), у.е.
| Тип силового трансформатора |  |  | ТМ 630/6/0,4
Sнт | 0.63 | номинальная мощность трансформатора, МВА;
Uном | 6 | номинальное напряжение, кВ;
Wт | 37108 | потребленная активная электроэнергия за месяц, кВт*час;
∆Рхх | 1.31 | потери мощности холостого хода трансформатора, кВт;
∆Ркз | 7.6 | потери мощности короткого замыкания, кВт;
Тр | 720 | число часов работы трансформатора под нагрузкой за расчетный период, час;
То | 720 | время присоединения трансформатора за расчетный период к сети, час;
Кк | 0.99 | коэффициент различия конфигураций;
cosφ | 0.9 | среднезвешенный коэффициент мощности для трансформатора.
Потери | ∆Wхх = | 1000.7352 | кВт*ч | Кф2 = | 4.3338 | Кз = | 0.090898 | R = | 0.68934 | Ом
| ∆Wн = | 182.2144 | кВт*час | Iср= | 5.3407 | ∆Рср = | 0.058986
| %потерь ∆Wн1 = |  | 0.49104
|  |  | Итого: | ∆Wт = | 1000.7352 | кВт*час + | 0.49104 | %
2. Потери электроэнергии в линии электропередачи рассчитываются по формуле:
∆Wкл =1,1*n*p*I2*L/g*0,001*T , где
| Тип силового кабеля — 6кВ |  |  | АСБ 3*240мм2
n | 3 | число фаз линии
p | 0.0271 | удельное сопротивление материала, Ом*мм2/м
I | 5.3407 | среднеквадратичный ток линии, А
L | 50 | длина линии, м
g | 240 | сечение провода, мм2
T | 720 | время работы за расчетный период, час
1.1 | коэфф. | учитывающий сопрот конт.,скрутку жил и способ прокладки линий
Справочно:
р Cu | 0.0189 | Ом*мм2/м
р Al | 0.0271 | Ом*мм2/м
р Сталь | 0.14 | Ом*мм2/м
Потери | ∆Wкл = | 0.38262 | кВт*ч
| %потерь ∆Wкл = |  | 0.001
ИТОГО | общий % потерь |  | 0.49204 | ВСЕГО ∆W = | 1000.7352 | кВт*час + | 0.49204 | %
Уровень напряжения: СН2
Согласовано: ООО "Энергия" | [5 empty] | Согласовано:_______________________
_________________ |  | /_______________________ |  |  | ________________________________________